具体参数为：

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED电子屏 | 主要技术指标：全彩LED电子显示屏 报价单位：平方 大屏尺寸：大约宽4.9米*高2.4米，按实际施工结算 室内全彩电子屏，分辨率Q2.5mm，钢结构，安装必须充分考虑现场的建筑结果有效牢固连接，确保LED显示屏屏体平整、长期安全稳固、可靠使用。 像数点间距 2.5mm 屏幕分辨率 ≥16万像素/㎡ 亮度≥500cd/㎡，亮度均匀性：≥95%； 视觉校正 多条γ曲线自动调节 一致性 最暗像素/最亮像素≥0.95 平整度 任意相邻像素间≤1mm；模块拼接间隙≤1mm 显示灰度 红绿蓝同屏16384级，非线性较正 显示颜色 1073741824色 系统操作平台 Win7、WIN10 驱动芯片 动态恒流源高刷IC 扫描方式 1/32扫描 刷新速度 ≥1920HZ，无闪烁感，可对屏幕进行摄像 整屏失控点 ≤1/10000 工作电压 AC220V/380V±10％，50Hz三相五线制 峰值功耗：600W/㎡ 平均功耗 200W/㎡ 平均无故障时间 ＞10000小时 显示接口：DVI/HDMI显示卡特征口 工作环境要求 -20℃+60℃ 最大湿度：95% 多媒体播放专用软件 屏幕控制系统 显示内容： 视频DVD、VCD、TV，图像，文字，动画，及其它。 保护技术： 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 整体稳定性能:寿命典型值和无故障时间：≥10万小时； 稳定性：支持7X24H连续工作； 像素失控率：≤0.00001； 投标LED显示屏生产厂家需具备有国家认定的企业技术中心。 提供投标产品必须通过国家“3C”认证。 提供带有技术参数的厂家产品规格书并加盖公章原件备查。 提供原产品生产厂家针对此项目的授权书和 3 年售后服务承诺书（中标公司在领取中标通知书时必须提供）。 提供第三方出具的该款产品（平均无故障时间实验检测报告） 提供第三方出具的该款产品（抗电强度实验检测报告） 提供第三方出具的该款产品（防护等级实验检测报告） |
| 2 | 独立显卡 | 2G独立显卡，DVI，含电脑调试 |
| 3 | LED视频处理器 | LED视频处理器 1、具有2类视频输入接口，DVI和HDMI 2、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置，最大带载520万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 3、不少于8路网口输出。 |
| 4 | 控制系统 | 室内全彩多媒体控制系统，控制软件、播放软件，含电脑调试、人员培训，要求操作员电脑编辑排版时观众不能从大屏看到电脑排版界面， 编辑完的内容切换到大屏上。 |
| 5 | 智能配电箱及配电、网线等 | - LED电子屏配电箱与主配电箱之间的线缆。 - 高清信号线、六类网线、动力电缆等。 - 强电井到大屏配电箱采用RJV5*10电缆、配电箱到大屏RVV3*2.5电源线。 - 信号源到大屏4K高清线、普通高清线 - 处理器到大屏后侧六类网线 - 显示屏配电箱至设备之间的线缆、线管预埋、插座、底盒，配件、线槽辅材施工、施工集成、调试。 |
| 6 | 辅材 | 主要技术指标： 包含过线槽线槽、扎线、固定等辅材及其施工，国产，以实际勘察现场为准； 要求：1、含以上线路的辅材、过线槽及其施工费用 - 美观整齐。 |
| 7 | 定时器 | 单独配置外控定时器 |
| 8 | 定制装修 | 1、采用国标矩管、方管等材料。 2、焊接稳定、牢固，满足大屏幕安装和前检修。 3、大屏四周采用5-8CM宽的不锈钢包边，整体美观大方。 |
| 9 | 支持多媒体，对接调试音响系统、功放 | 音响系统、麦克风、调音台、功放，配合使用科室调试多媒体效果。 |
| 10 | 施工、调试、 税收等 | 技术要求： - 免费质保期3年，维护配件为原厂产品。质保期从安装调试完毕，验收合格毕之日开始计算。在质保期内，2小时内响应、8小时内解决。 - 本项目包含所有的设备运输、安装、调试、人员培训、售后服务、税收等交付使用的所有费用。 - 施工布线符合行业标准，美观整齐。 - 包含安装施工、配合调试音响系统、麦克风、调音台、功放。 |
| 11 | 系统集成 | 本项目以实际勘察现场为准，为交钥匙工程，投标设计方案负责整体项目一切物品，如有设计方案不全涉及追加由投标公司负责。 |