驻马店市中医院“精密空调”参数要求

项目名称：外科大楼12楼精密空调

一、精密空调总体要求：

1、项目方案及报价经现场勘查，包括安装位置、环境、水、电、防水等各方面因素，全流程进行设计，包括硬件配置、安装施工、调试、人员培训、售后服务等所有费用。

2、采购精密空调要求与医院在用动环平台对接。

3、对外科楼12楼机房原精密空调外机进行移机。

4、包含从空开以后的所有配电设施及耗材。

5、含精密空调及移机工作所有施工辅材。

6、包含净化装置方案：含水路前置过滤设备及耗材。

7、满足《电子病历系统应用水平分级评价》、《数字化医院评审标准》、《互联互通标准化成熟度测评》、《智慧服务分级评估》、《智慧管理分级评估》等相关评审及文件要求部署施工。

8、本项目论证方案为交钥匙工程，具体以实际勘察结果提交论证方案，以能够交付医院投入使用为准。

9、指派经验丰富代表论述方案。

10、提供三级及以上医院成功案例。

11、报名结束后按招标办通知的统一时间进行现场勘察说明，具体勘察结果由供应商提交可行性施工方案。

二、功能及技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 1台 | 1.精密空调应能按要求自动调节机房内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿、来电自启动等功能。 2.空调总制冷量≥28.1KW，显冷量≥25.3KW。 3.送风方式应为上送风、下回风、送风风量≥7300m3/h。 4.室内送风等级应采用V型大面积蒸发器，保障换热效率；应有快速除湿功能，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；需提供厂商盖章宣传彩页证明。 5.室内机送风机应采用全金属叶片、金属外壳的轴连风机，保证风机连续运转的可靠性。 6.空调加热应具备PTC电子再热器，加热能力：≥6KW 7.空调应采用不受水质影响的远红外型加湿器，加湿量≥3kg/h，所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质，可以在场地进行清理反复应用。 8.设备电气性能应符合IEC标准，工作电压380Vac±15%。 9.压缩机应采用高效节能的涡旋式压缩机，并采用R410A环保制冷剂。 10.室内机标配7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 11.可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压、压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性。 12.可通过显示屏查询到各主要部件（压缩机、风机）的累计运行时间。 13.室外风机应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声，外壳要具有耐腐蚀性和结构稳定性。 14.机房专用空调系统应具有高可靠性，满足全年365天，每天24小时不间断运行，应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 15.设备厂家须通过ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO50001及OHSAS18001认证，证书认证范围均应至少包含数据中心解决方案相关内容。 需提供有效期内的完整认证证书及相关附页。并提供认证证书查验。 16.投标人所提供的设备必须通过国家压缩机制冷设备质量监督检测中心检验，并提供检验报告查验。 17.为保证设备厂家符合国际标准的研发实验室管理运作及质量保证体系，并保证研发实验的公正性、科学性，降低实验过程中的质量风险，要求空调厂商需经过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可认证，认证范围必须包含精密空调，并提供认证证书及附件查验。。 18.空调设备生产厂家需要获得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书,A 类I级。 19.为保证产品为原厂正品及可靠的售后服务，投标人应提供生产厂家授权书及售后服务承诺函。 20.提供原厂三年质保服务。 |
| 服务标准 |  |  | 国家标准、行业标准、地区标准等 |