主要设备技术参数要求

- UPS参数要求：

- 1、本次UPS系统供货范围:双变换在线式工频UPS，容量为50KVA、100KVA，采用工频双变换技术，内置输出隔离变压器，自带静态旁路和市电维修旁路开关；内置独立的主路输入开关、旁路开关和输出开关，确保后级设备和人身安全。

2、UPS主机须具备共用电池组的功能。

3、远程监控通信接口应有RS232，RS485，可选干结点接口，SNMP卡，并提供相应通信协议并负责与用户的监控软件对接联通、实现正常的远程监控功能。

4、主机须采用先进的DSP数字处理电路，使UPS系统超稳定运行。智能侦测系统的微处理器不间断地对所有的电源状态、断路器状态、熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测。出现故障时，侦测系统会即时报警通知管理员，同步启动UPS全面保护功能。

5、采用全数字化控制技术，实现8台UPS并联冗余功能。取消传统的插件式电路处理工艺，全部采用高精度SMD技术，采用4层电路板设计和高精度SMD元件完全清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的干扰，从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作，便于提高集成电路的安全运行可靠性和运行精度。

6、电池智能化管理；可根据用户电池配置自动调整电池的充电电流参数，并根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电和放电管理。（可选配电池巡检仪）对每节电池都必须进行在线检测，能预测电池组的剩余运行时间，可选短信报警器即发生故障时可无线向指定手机和远程监控系统报警。

7、 功率逆变器必须采用第六代IGBT模块，具有更低的饱和压降，逆变器的工作效率更高，温升低，可靠性更高。

8、 *UPS主机可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置，用户可选UPS工作模式、ECO工作模式、EPS工作模式（提供第三证明文件加盖公章的复印件）

9、 UPS主机具有远程电话网络语音监控系统功能

10、*所投UPS主机具有真人语音报警功能，便于非专业人员第一时间知晓故障，及时上报处理（提供第三证明文件加盖公章的复印件）

11、优越的负载特性完全满足从0到100%负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出稳定可靠，具有优异的输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。

- 蓄电池

- 技术要求

- 1)蓄电池配置需满足50KVA/100KVA延时30分钟

- 2）采用10小时率条件下电池容量的铅酸免维护电池：不需定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

- 3) 安全可靠性高：采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。

- 4） 使用寿命长：在20℃环境下，电池浮充寿命可达8~10年。

- 5) 自放电率低：采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20℃的环境温度下，蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。

- 6）导电能力强：采用铜芯端子及特别设计，保证极佳电气性能。

- 7） 绿色无污染：蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

- 8）*为了方便维护与管理，电池组应与UPS为同一品牌。提供电池泰尔认证证书

- *提供泰尔、节能第三方权威出具的有效认证

| - 型 号 |  | - 50KVA/100KVA |
| --- | --- | --- |
| - 工作方式 |  | - 工频双变换纯在线式 |
| - 相 数 |  | - 三相+N+G |
| - 输入功率因数 |  | - ≥0.9（6脉冲整流器） |
|  | - 输入标称电压 | - 380VAC |
| - 整 | - 范围 | - ±25% |
| - 流 | - 输入标称频率 | - 50Hz±10%，60Hz±10% |
| - 器 | - 输入谐波电流 | - 6脉冲整流器加滤波器＜30% 12脉冲整流器加滤波器＜5% |
|  | - 输出纹波 | - ＜2％ |
|  | - 软 启 动 | - 0～100% 5sec |
|  | - 充电模式 | - 先恒流后恒压，带温度补偿充电自动均浮充转换 |
|  | - 浮充电压 | - 438.42VDC |
| - 充 | - 均充电压 | - 464VDC |
| - 电 | - 温度补偿电压 | - -3mV/℃（单体） |
|  | - 充电电流 | - 0.1C（根据电池容量设置自动调节） |
|  | - 充电功率 | - 额定容量的20％ |
| - 电池 | - 电池类型 | - 免维护铅酸蓄电池 |
|  | - 电池容量 | - 7～999AH可设定（根据不同功率容量范围不同） |
|  | - 电池节数 | - 12V类型32节，或2V类型192节（标称电压384VDC） |
|  | - 相 数 | - 三相+N |
|  | - 额定功率 | - 额定容量×0.9 |
|  | - 标称电压 | - 380VAC |
|  | - 输出电压稳定度 | - ±1%（稳态负载），±3%（负载波动） |
| - 逆 | - 频率稳定度 | - 50Hz，60Hz＜±0. 5%（不同步时） |
| - 变 | - 波峰因数 | - > 3：1 |
| - 器 | - 输出波形失真度 | - 正弦波，线性负载＜3%；非线性负载＜5% |
|  | - 动态特性 | - 瞬变电压＜±5%（由0到100%跃变），瞬间恢复时间＜10ms |
|  | - 不平衡负载电压 | - ＜±5% |
|  | - 过载保护 | - 115%正常工作 125%1分钟，150%1s |
|  | - 逆变器效率 | - >95％（满载） |
| - 旁路 | - 相 数 | - 三相+N |
|  | - 输入标称电压 | - 380VAC |
|  | - 输出标称电压 | - 380VAC |
|  | - 转换时间 | - 0ms（静态开关零切换） |
| - 保护功能 | - 输入保护 | - 电压、频率超限；错相、缺相 |
|  | - 输出保护 | - 过流、短路、功因过低 |
|  | - 电池保护 | - 过充保护、过放保护 |
|  | - 温度保护 | - 环境过温保护、逆变器过温保护 |
|  | - 硬件故障保护 | - 辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护 |
|  | - 多模式工作 | - 可设置三模式工作即：UPS模式、EPS模式、ECO模式 |
|  | - 经济运行模式 | - 可设置为ECO经济运行模式，整机效率高达98% |
|  | - 语音报警功能 | - 机器出现任何故障状态都会通过语音报警提示 |
|  | - 工作环境 | - 环境温度：-30～50℃，相对深度30%～90%海拔高度＜2000米（每增加100米功率下降1%，最高4000米） |
|  | - 冷却方式 | - 强制通风（智能调速） |
| - 系 | - 通讯接口 | - RS232、RS485。可选干接点接口、SNMP卡（网络远程监控） |
|  | - 并机不均流度 | - ≤5% |
| - 统 | - 冗余功能 | - 串联热备份或并联 |
| - 参 | - 抗浪涌能力 | - 10/700μS，5KA ；8/20μS，20KA |
|  | - 安全性能 | - UPS输入端、输出端对地施加50Hz,2000V交流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流小于10mA；绝缘电阻大于2MΩ（500VDC） |
|  | - 噪声dB | - 55～60 |

- 配电箱元器件采用：ABB、西门子、施耐德高端系列产品

- 医用隔离电源参数要求

- 1.基本参数

| - ·输入电压：AC 220V （2P） - （按用户要求而定） | - ·波形失真:无附加波形失真(相对于输入) |
| --- | --- |
| - ·输出电压：AC 220V （2P） - （按用户要求而定） | - ·过载能力：2倍额定电流持续180s |
| - ·输出电流：37A | - ·环境要求 1.无腐蚀性气体，无化学尘埃 2.环境温度：-20℃ — +50℃ 3.相对湿度：＜95%不结露 |
| - ·冷却方式：自然冷却(风机辅助) |  |
| - ·绝缘等级：H级 |  |
| - ·铁芯损耗：1.9-2.6w/kg |  |
| - ·耐压：4500V/1min无击穿闪络现象 | - ·海拔高度：＜4500m |
| - ·效率：≥95% | - ·导体电阻率：＜0.017241Ωmm2/m(环境温度20℃) |
| - ·频 率：50Hz/60Hz | - ·容量：8KVA |
| - ·绕组方式：V/V | - ·寿命：10年-30年（按自然环境侵蚀情况而定） |
| - 空载电流：＜1.8% | - 电气特性：去除零低电压，去谐波，安全隔离 |
| - ·空载温升：≤33K | - ·绝缘阻抗:＞200MΩ（DC500V） |
| - ·噪音：＜30dB | - ·可长期无人看守 稳定工作 |
| - ·铁芯磁通密度：13000-17000GS |  |

- 2.其他要求：

- 铁芯

- 采用全新优质高硅硅钢片，主要材质日本进口新日铁为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用最合适之材料，使变压器性能设计达到最佳。（常规材料为全新优质硅钢片）。

- 线材

- 采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155℃）、H级（180℃）、HC级（200℃）、

- C级（220℃）。（常规耐温等级为H级180℃）。

- 绝缘材料

- 采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

- 接线端子排

- 小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

- 铁脚

- 主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

- 节能低噪： 采用优质冷轧硅钢片叠装；经真空浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；通过引用新工艺、新技术制造，有效提高了变压器节能效果。

- 高可靠性： 产品完全按照最新的国家干式电力变压器标准制造，结构合理，效率高，波形不失真，能长期安全运行，性能稳定。

- 环保特性：产品完全执行国家低碳标准，具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。

- 结构特点通过中间三个芯柱的磁通等于三相磁通的总和。在任意瞬间，中间芯柱磁通为零。在结构上可省去中间的芯柱，三相铁心互不独立、三相磁路互相关联、中间相的磁路较短，令外施电压为对称三相电压，三相激磁电流也不完全对称，中间相激磁电流较其余两相为小。

- 采购清单见附件一；

- 论证时间：另行通知

- 论证地点：金悦有限公司二楼会议室

- 论证材料：一正七副

- （要求胶装；包含营业执照；UPS技术要求提供的资料（盖章原件）；投标人公司资质；UPS厂家授权文件，项目报价；投标产品类似业绩合同等）